Zadavatel: Vodovod Hamr (DSO)

Název veřejné zakázky: **„Sanace akumulačních nádrží na pitnou vodu ÚV Hamr“**

Změna termínu podání nabídky, upřesnění a doplnění „Výzvy k podání nabídky“

Mění se lhůta pro podání nabídky na **10.3.2021 12:00 hod.** (čl. 12. Výzvy)

Upřesňuje se Předmět veřejné zakázky (čl. 3. Výzvy) takto:

* Jedná se o dvě podzemní železobetonové nádrže o celkové kapacitě 800 m3 (300 + 500 m3)
* Plocha podlah nádrží činí 200 m2, plocha stropů činí 200 m2, plocha stěn 400 m3, plocha příček činí 400 m2. Celková plocha sanovaných povrchů činí 1200 m2.
* Armatury, resp. potrubí pro prostupy stěn nejsou předmětem zakázky, dodá dodavatel souběžně prováděné akce. Zhotovitel sanace stávající prostup potrubí demontuje, upraví otvor, nově dodané potrubí zatěsní, zapraví atd. Jedná se o prostup 1xDN 800, 1xDN 400 a 2xDN200. Odpovědnost za těsnost prostupu nese zhotovitel sanačních prací.
* Instalace sacího koše na odběrovém potrubí uvnitř v akumulaci se nepředpokládá.
* Na styku stěn příček a dna bude upraveno 6 čisticích otvorů o rozměrech 300 x 300 mm
* Součástí nabídky je též dodávka a montáž dvou nerezových poklopů včetně rámů a těsnění (vstupy do nádrží) o rozměrech 700 x 700 mm (jednodílný včetně těsnící lišty) a 1300 x 1300 mm (dvoudílný)
* Součástí nabídky bude dodávka a montáž dvou žebříků z korozivzdorného materiálu podle ČSN 75 0748 o délkách 4,5 m
* Navržená řešení, rozsah prací a použité materiály budou v souladu s ustanoveními normy ČSN 75 5355 (Vodojemy)
* Položky které budou v nabídce zařazeny navíc, oceněny, ale uvedeny s nulovou výměrou:
1. Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi, ručně, stěn, stropů  a podlah, tloušťky do 10 mm    [m2]
2. Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi, ručně,  stěn, stropů a podlah, tloušťky přes 10 do 20 mm   [m2]
3. Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi, ručně,  stěn, stropů a podlah, tloušťky přes 20 do 30 mm   [m2]
4. Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi, ručně,  stěn, stropů a podlah, tloušťky přes 30 do 50 mm   [m2]
5. Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm  [m2]
6. Obsekání poškozeného krytí výztuže, opískování na Sna 2 ½, ošetření armatury ve dvou vrstvách (pasivační nátěr) [bm]

Upřesňuje se Doba plnění díla (čl. 5. Výzvy) takto:

* Termín zahájení realizace zakázky **15.10.2021**
* Termín dokončení díla včetně provedení testů nepropustnosti, na výluh, laboratorních rozborů a dezinfekce nádrží **15.12.2021**

Třeboň 26.2.2021