## Rekapitulace
ÚV Hamr
Oprava vápenného hospodářství
F.2. Výkaz výměr
Náklady na stavební část: | Cena [Kč]:
Náklady na stavební část - není součást DVZ | xxxx
Náklady na technologickou část:
PS 01 - TECHNOLOGICKÁ ČÁST
PS 02 - ČÁST ELEKTRO, ŘS
Celkem náklady na technologickou část (bez DPH)
Ostatní náklady:
OSTATNÍ NÁKLADY
CELKEM - PS+ON (bez DPH)
Celková cena bez DPH
DPH 21%
Celková cena včetně DPH

## PS 01 Strojní část
Pol. | Pozice | Popis položky | Typ | Výrobce | m.j. | Množ ství | Jedn. cena CZK/m.j. | Celková cena CZK
PS 01 Technologická část strojní
Stroje a zařízení
1 | 01.01. | Silo vápenného hydrátu pro práškový vápenný hydrát velmi jemný, mletí 90 um, sypná hmotnost 0,4- 0,6 kg/dm3 - celkový objem 18 m3, užitný objem 15 m3 - provozní hmotnost 21 t, výška včetně příslušenství 9,6 m, - průměr 2,5 m - materiál ocel tř.11 – venkovní povrchová ochrana nátěrem pro prostředí s korozivní agresivitou C4, barevné provedení bílá - pro venkovní instalaci - se sníženou provozní hlučností Příslušenství sila: - nosná ocelová konstrukce, žebřík s ochranným košem, vstupní a kontrolní otvor, výsypný otvor, výstupní ruční nožové šoupátko - filtrační zařízení, 1000 Nm3/h – včetně externího protihlukového krytu - pneumatické vyskladňovací zařízení včetně ventilů, trubních rozvodů, příslušenství, atd., tiché provzdušňovací desky pro denní i noční provoz, provzdušňovací trysky pro denní provoz - protihluková izolace sila - dopravní potrubí do zásobníku DN80 uzavřené víčkem - pojistný přetlakovo-podtlakový ventil - kotvení - venkovní ovládací skříňka Měření - snímač havarijního minima - snímač havarijního maxima - kontinuální měření hladina hydrátu, signál 4-20 mA- |  |  | ks | 2
2 | 01.02. | Spirálový bezosý dopravník vápenného hydrátu vč. elektropohonu a indikace ucpání dopravníku membránovým čidlem - pro práškový vápenný hydrát, velmi jemný, mletí 90 um, sypná hmotnost 0,4- 0,6 kg/dm3 - délka do 6200 mm - výkon 400 dm3/hod tj. 160-240 kg/hod při sypné hmotnosti 0,4-0,6 kg/dm3 - pohon 1,1kW, 230/400 V, 50 Hz - včetně spojovacího a kotvícího materiálu - včetně signalizace ucpání - včetně provzdušnění materiálové provedení – AISI 304, trubka PVC |  |  | ks | 2
3 | 01.03. | Dávkovací jednotka vápenného hydrátu - pro práškový vápenný hydrát, velmi jemný, mletí 90 um, sypná hmotnost 0,4- 0,6 kg/dm3 - objemové dávkování - výkon min. 100 dm3/hod - změna výkonu pomocí FM Příslušenství: - denní zásobník s flexibilním připojením dopravníku, se snímačem min. a max. hladiny, s výstupním filtrem – celkový objem 150 dm3 - vyhřívání šneku - výpad - fréma - vibrátor - panel provozní vody pro dvě nádrže, včetně potrubních rozvodů materiálové provedení: nerez, konstrukční ocel, mosaz, plast pohon 230/400 V AC, 50 Hz, příkon 0,25 kW; rozměry 1530x 540 x 2400 mm - provozní hmotnost 200 kg |  |  | ks | 2
4 | 01.04 | Rozmíchávací nádrž - válcová, stojatá - max. teplota 30°C - objem nominální 0,78 m3, - výška 1000 mm, průměr 1000 mm Včetně - 1x sondy hladiny min min, max max s vyjímatelným krytem - 1x spádované ploché dno k odkalení - 1x přepad - 1x odkalení ve dně - 1x odkalovací ventil pneumatický membránový, - 1x hrdlo pro proplach odkalení - 1x odvětrání s filtrem - 1x odběr horní - 1x míchadlo, 400/230 V, 50 Hz, 1,1 kW - 1x kontrolní otvor materiálové provedení: plast PP, vnitřní instalace provozní hmotnost 1200 kg |  |  | kpl. | 2
5 | 01.05 | Ředící nádrž - válcová, stojatá - max. teplota 30°C - objem nominální 0,78 m3, - výška 1000 mm, průměr 1000 mm Včetně - 1x sondy hladiny min min, min. max., max max s vyjímatelným krytem - 1x spádované ploché dno k odkalení - 1x přepad - 1x odkalení ve dně - 1x odkalovací ventil pneumatický, membránový, - 1x hrdlo pro proplach odkalení - 1x odvětrání s filtrem - 2x odběr dolní, s pneumatickým membránovým ventilem - 1x míchadlo, 400/230 V, 50 Hz, 1,1 kW - 1x kontrolní otvor - 1x obslužná plošina, 800x900x500 mm, žárový pozink materiálové provedení: plast PP, vnitřní instalace provozní hmotnost 1200 kg |  |  | kpl. | 2
6 | 01.06. | Dávkovací membránové čerpadlo vápenného mléka - výkon 360 dm3/hod (50 Hz), 5,0 bar - pro předalkalizaci, jako rezerva - pro 2% vápenné mléko - pohon 230/400 V, 50 Hz, 0,25 kW - hlava čerpadla: PVC - membrána: EPDM s povlakem PTFE - koule: HC - sedla: PVC - o-kroužek: EPDM - připojení: sání/výtlak – příruba DN25 PN10 - včetně vzdušníku pro čerpadla - kapacita: 2l; Tělo: PVC; připojení: příruba DN15/PN10 - včetně pojišťovacího ventilu pro suspenze - Materiál PVC; připojení - příruba DN25; Nastavení tlaku 3-8 bar |  |  | kpl. | 1
7 | 01.07. | Indukční průtokoměr - DN10, bezpřírubový - pro předalkalizaci - pro měření 2% vápenného mléka, Q=800 l/hod - s odděleným převodníkem, vyhodnocovací jednotka s alfanumerickým displejem; - propojovací kabel - galvanicky oddělené výstupy - analogový výstup 4÷20 mA - pulzní výstup - komunikace pomocí MODBUS RTU/RS485 |  |  | kpl. | 1
8 | 01.08. | Dávkovací membránové čerpadlo vápenného mléka - výkon 540 dm3/hod (50 Hz), 5,0 bar - pro sycení, - pro 2% vápenné mléko - pohon 230/400 V, 50 Hz, 0,75 kW - hlava čerpadla: PVC - membrána: EPDM s povlakem PTFE - koule: SUS304 - sedla: PVC - o-kroužek: EPDM - připojení: sání/výtlak – příruba DN40 PN10 - včetně vzdušníku pro čerpadla - Tělo: PVC; připojení: příruba DN40/PN10 - včetně pojišťovacího ventilu pro suspenze - Materiál PVC; připojení - příruba DN40; Nastavení tlaku 3-8 bar |  |  | kpl. | 2
9 | 01.09. | Indukční průtokoměr - DN15, bezpřírubový - pro sycení - pro měření 2% vápenného mléka, Q=1000 l/hod - s odděleným převodníkem, vyhodnocovací jednotka s alfanumerickým displejem; - propojovací kabel - galvanicky oddělené výstupy - analogový výstup 4÷20 mA - pulzní výstup - komunikace pomocí MODBUS RTU/RS485 |  |  | kpl. | 2
9 | 01.10. | Elektrorozvaděč pro přípravu a dávkování vápenného mléka pro napájení, jištění a řízení: - 1x silo vápenného hydrátu - 1x dopravník vápenného hydrátu, 1x čidlo ucpání dopravníku - 2x sonda vápenného hydrátu v denním zásobníku - 1x pohon dávkovacího šneku vápenného hydrátu do rozmíchávací nádrže, 1x frekvenční měnič pro dávkovací šnek vápenného hydrátu, 1x topení dávkovacího šneku vápenného hydrátu do rozmíchávací nádrže - 1x excentrický natřásač - 1x ventil rozmíchávací vody vápenného mléka, 1x ventil ředící vody vápenného mléka - 1x rotametr rozmíchávací vody, 1x rotametr ředící vody - 1x hladinové sondy vápenného mléka v rozmíchávací nádrži - 1x míchadlo rozmíchávací nádrže - 1x ventil odkalení rozmíchávací nádrže, 2x ventil proplachu odkalení - 1x hladinové sondy vápenného mléka v ředící nádrži - 1x míchadlo ředící nádrže - 1x ventil odkalení ředící nádrže, 2x ventil proplachu odkalení, 2x ventil odběrný ředící nádrže, 2x ventil proplachu sání odběru, 2x ventil proplachu výtlaku - 1x ventil zaústění předalkalizace - 1x ventil zaústění sycení - 1x dávkovací hadicové čerpadlo pro předalkalizaci vč. frekvenčního měniče - 1x indukční průtokoměr vápenného mléka pro předalkalizaci - 1x dávkovací hadicové čerpadlo sycení vč. frekvenčního měniče - 1x indukční průtokoměr vápenného mléka sycení |  |  | kpl. | 2
10 | 01.10. pokračování | pokračování - 1x PLC automat s barevným dotykovým 5,7“ displejem Přepěťová ochrana: - druhý stupeň je napojen přímo za hlavním jističem rozváděče. - pro ochranu napájení okruhů MaR a vývodů pro ASŘ je osazen třetí stupeň ochrany realizovaný přepěťovou ochranou včetně oddělovací rázové tlumivky 1x datová komunikace s ŘS pomocí MODBUS TCP/IP v metalickém připojení Rozměry rozvaděče 800x1200x300 mm, montáž na konstrukci Ochrana před úrazem el. proudem - automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 20 00-4-41,ed.2 (IEC 364-4-41). Kabelové přívody a vývody zdola. Napájení 3x230/400 V, 50 Hz, Hlavní jistič rozvaděče 25 A Dodávka včetně liniových schemat. Dodávka včetně stanoviska a kooperace TIČR.
11 | 01.11. | Dodávka a montáž elektroinstalace přípravy a dávkování vápenného mléka příslušné k rozvaděčům RM11, RM21 - kabelové rozvody k pohonům a snímačům technologie - nosné kabelové drátěné pozinkované žlaby - průchodky a ostatní elektropříslušenství Napájecí kabel rozvaděče je součástí dodávky vápenného hospodářství. Propojovací komunikační kabel do ŘS je součástí dodávky vápenného hospodářství. Dodávka včetně stanoviska a kooperace TIČR. |  |  | kpl. | 2
12 |  | Sycení vápenné vody
13 | 02.01. | Sytič vápenné vody: - výkon max. 7 m3/hod tj. 1,95 l/s - koncentrace vápenné vody 0,1% - nerezová nádrž včetně připojovacích hrdel, - osazení na 4 nohy v 1.NP, na 2 nohy v 2.NP - průměr 3800 mm, výška včetně nosné konstrukce 6100 mm - včetně nerezové vestavby - včetně vnitřní nerezové obslužné lávky, š= 700 mm - včetně vnějšího žebříku s ochranným košem - včetně vnější obslužné plošiny, 1000x1000x1600mm, provedení žárový pozink - provozní hmotnost 49,0 t - kompletace v místě instalace - montážní otvor do budovy 1600x2300, do 2.NP 2500x2500 mm - materiál nádrže nerez 1.4301, nosná konstrukce konstrukční ocel s nátěrem pro korozivní agresivitu C4 - včetně snímání vodivosti vápenné vody - včetně snímání výšky hladiny vápenné vody - včetně šoupátka odkalení s pneupohonem, se signalizací krajních poloh, bez napětí uzavřen - včetně ventilu proplachu kalníku, DN40, solenoidový, 230V, 50 Hz, bez napětí uzavřen - včetně ventilu proplachu odkalení, DN40, solenoidový, 230V, 50 Hz, bez napětí uzavřen - včetně 4x solenoidového ventilu proplachu odběru, DN25, 230 V, 50 Hz, bez napětí uzavřen - včetně nerezového regulačního ventilu provozní vody, 0-2,2 l/s, havarijní funkce, ruční ovládání - včetně průtokoměru provozní vody, 0-4 l/s, bezpřírubový, kompaktní provedení, výstup 4-20 mA - - včetně ručních armatur |  |  | ks | 1
14 | 02.02. | Regulační ventil vápenné vody - předalkalizace - DN80, PN 10 - výkon 1,2 l/s, dp=0,05 bar - pro předalkalizaci - pro 0,1% vápennou vodu - elektropohon 230 V, 50 Hz, - lineární charakteristika - s vysílačem polohy - se signalizací koncových poloh - s ručním kolem provedení: nerez |  |  | ks | 1
15 | 02.03. | Indukční průtokoměr - DN40, bezpřírubový - pro předalkalizaci vápennou vodou - pro měření 0,1% vápenné vody, Q=2,0 l/s - kompaktní provedení, vyhodnocovací jednotka s alfanumerickým displejem; - mikroprocesorem řízený převodník, - přesnost měření ±0,5%, - krytí IP 67, - propojovací kabel 5 m, - galvanicky oddělené výstupy - analogový výstup 4÷20 mA HART - pulzní pasivní výstup - včetně zemnících kroužků |  |  | ks | 1
16 | 02.04. | Regulační ventil vápenné vody - doalkalizace - DN80, PN 10 - výkon 1,2 l/s, dp=0,1 bar - pro doalkalizaci - pro 0,1% vápennou vodu - elektropohon 230 V, 50 Hz, - lineární charakteristika - s vysílačem polohy - se signalizací koncových poloh - s ručním kolem provedení: nerez |  |  | ks | 1
17 | 02.05. | Indukční průtokoměr - DN40, bezpřírubový - pro doalkalizaci - pro měření 0,1% vápenné vody, Q= 2,0 l/s - kompaktní provedení, vyhodnocovací jednotka s alfanumerickým displejem; - mikroprocesorem řízený převodník, - přesnost měření ±0,5%, - krytí IP 67, - galvanicky oddělené výstupy - analogový výstup 4÷20 mA - včetně zemnících kroužků |  |  | kpl. | 1
18 | 02.06. | Kompresorová jednotka váp. hospodářství - kompaktní provedení - Q=0,85 Nm3/min, p=5,5-8 bar - kompresor šroubový, vzduchem chlazený, s protihlukovým krytem, napájení 3x400V, 5,5 kW, IP55, hlučnost 66 dB - Sušič kondenzační, TRB +3°C, 230V, 50Hz, 0,19 kW, automatické vypouštění kondenzátu - integrovaný ležatý vzdušník V= 270 l - Včetně výstupních filtrů - Výstup ½“ - 1x separátor voda/olej - včetně 1x náhradní kompresor - jako skladová rezerva |  |  | ks | 1
19 | 02.07. | Dávkovací stanice kyseliny - pro chemické čištění tras vápenného mléka - 1x dávkovací čerpadlo hadicové, 4 dm3/h, 1,5 bar, stavění dávky ruční, sací výška max. 2 m, 230 V, 50 Hz - 1x sací komplet se sacím ventilem, - 3x vstřikovací kus - 1x pojišťovací ventil - 1x odběrný barel 50 dm3 - 1x záchytná jímka pro barel - 1x sonda vyprázdnění - 1x sonda úniku - 1x skříňka místního ovládání a signalizace - ovládání START x STOP - signalizace BAREL min. – blokace chodu - signalizace ÚNIK KYSELINY – blokace chodu |  |  | ks | 1
20 | 02.08. | Elektrorozvaděč pro sycení a dávkování vápenné vody pro napájení, jištění a řízení: - 1x regulační ventil provozní vody, 1x průtokoměr provozní vody, 1x měření výšky hladiny, 1x měření vodivosti - 1x odkalení, 1x proplach kalníku, 1x proplach odkalení, 4x proplach odběru - 2x regulační ventil vápenné vody pro předalkalizaci se zpětnou vazbou, 2x indukční průtokoměr vápenné vody pro předalkalizaci - 2x regulační ventil vápenné vody pro doalkalizaci se zpětnou vazbou, 2x indukční průtokoměr vápenné vody pro doalkalizaci - 2x proplach odběrných tras,- 1x kompresor se sušičem - 1x dávkovací stanice kyseliny 1x PLC automat s barevným dotykovým 5,7“ displejem 1x datová komunikace s ŘS pomocí ModBus ETHERNET v metalickém připojení, 1x záložní zdroj pro regulační ventily, pro 15 min provozu Přepěťová ochrana: - druhý stupeň je napojen přímo za hlavním jističem rozváděče. - pro ochranu napájení okruhů MaR a vývodů pro ASŘ je osazen třetí stupeň ochrany realizovaný přepěťovou ochranou včetně oddělovací rázové tlumivky Rozměry rozvaděče 800x1200x300 mm, montáž na zeď Ochrana před úrazem el. proudem - automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 20 00-4-41,ed.2 (IEC 364-4-41). Kabelové přívody a vývody zdola. Napájení 3x400 V, 50 Hz, 7,0 kW Dodávka včetně liniových schemat. Dodávka včetně stanoviska a kooperace TIČR. |  |  | kpl. | 1
21 | 02.09. | Dodávka a montáž elektroinstalace sycení a dávkování vápenné vody příslušné k rozvaděčům RM31 - kabelové rozvody k pohonům a snímačům technologie - nosné kabelové drátěné pozinkované žlaby - průchodky a ostatní elektropříslušenství Napájecí kabel rozvaděče je součástí dodávky vápenného hospodářství. Propojovací komunikační kabel do ŘS je součástí dodávky vápenného hospodářství. Dodávka včetně stanoviska a kooperace TIČR. |  |  | kpl. | 1
22
23 |  | Trubní rozvody, vápenné mléko
24 | 01.101. | Trasa provozní vody, proplach - linka vápenného mléka 1 Trasa zahrnuje potrubí, armatury a tvarovky, kotvení, uložení, příruby, spojovací materiál, atd. Jedná se zejména o: - kohout uzavírací ruční, DN32 PN10, PVC-U pro lepení – 1 ks - kohout uzavírací ruční, DN15 PN10, PVC-U pro lepení – 2 ks - ventil mebránový, pneumatický, DN15 PN10, PVC-U pro lepení – 10 ks - kohout uzavírací ruční, DN15 PN10, PVC-U pro lepení, s výstupem pro hadici – 1 ks - ventil redukční, 0-10 bar, DN15 PN10, mosaz – 1 ks - trubka DN15 - DN32, PN10, mat PVC-U - celková délka 40 bm, - hadice 16/22, mat PVC, včetně 1x ostřikové pistole - celková délka 8 bm, Uložení dle situace – plastové příchytky, na nerezových podpěrách a konzolách Medium: provozní voda, 6,0 bar |  |  | kpl. | 1
25 | 01.102. | Trasa vápenného mléka, předalkalizace, rezerva Trasa zahrnuje potrubí, armatury a tvarovky, kotvení, uložení, příruby, spojovací materiál Jedná se zejména o: - ventil membránový, uzavírací, ruční, DN25 PN10, PVC-U, přírubový – 2 ks - ventil membránový, uzavírací, pneumatický, DN25 PN10, PVC-U, přírubový – 2 ks - vstřikovací kus, DN25 PN10, PVC-U, – 1 ks - hadice 32/38, pro podtlak, mat PVC - celková délka 2 bm, - Hadice 19/26, mat PVC - celková délka 50 bm, včetně drátěného žárově zinkovaného žlabu Uložení dle situace – v žárově pozinkovaném žlabu, na podpěrách a konzolách Medium: 2% vápenné mléko, 4,0 bar |  |  | kpl. | 1
26 | 01.103. | Trasa vápenného mléka, sycení 1 Trasa zahrnuje potrubí, armatury a tvarovky, kotvení, uložení, příruby, spojovací materiál Jedná se zejména o: - ventil membránový, uzavírací, ruční, DN25 PN10, PVC-U, přírubový – 1 ks - ventil membránový, uzavírací, pneumatický, DN25 PN10, PVC-U, přírubový – 2 ks - hadice 32/38, pro podtlak, mat PVC - celková délka 2 bm, - Hadice 19/26, mat PVC - celková délka 40 bm, včetně drátěného žárově zinkovaného žlabu Uložení dle situace – v žárově pozinkovaném žlabu, na podpěrách a konzolách Medium: 2% vápenné mléko, 4,0 bar |  |  | kpl. | 1
27 | 01.104. | Odkalení, přepad linky vápenného mléka 1 Trasa zahrnuje potrubí a tvarovky, kotvení, uložení, příruby, spojovací materiál Jedná se zejména o: - hadice 63/71, 5 bar, mat PVC - celková délka 30 bm, včetně žárově zinkovaného drátěného žlabu - hadice 19/26, 5 bar, mat PVC - celková délka 15 bm, včetně žárově zinkovaného drátěného žlabu Uložení dle situace – plastové příchytky, v žárově pozinkovaném žlabu, na podpěrách a konzolách Medium: vápenné mléko |  |  | kpl. | 1
28 | 01.105. | Tlakový vzduch, společný rozvod Trasa zahrnuje potrubí, armatury a tvarovky, kotvení, uložení, příruby, spojovací materiál, atd. Jedná se zejména o: - kohout uzavírací ruční, DN25, PN16, PP pro navaření – 3 ks - ventil redukční, ruční, pro tlakový vzduch, 0-10 bar, s manometrem, DN25 PN16, mosaz – 1 ks - ventil pojišťovací, pro tlakový vzduch, 6,0 bar, DN20 PN16, mosaz – 1 ks - tlakový snímač, pro tlakový vzduch, 0,10 bar, 4-20 mA, s manometrickým kohoutem – 1 ks - trubka DN25, PN16, mat PP - celková délka 30 bm, Uložení dle situace – plastové příchytky, na nerezových podpěrách a konzolách Medium: tlakový vzduch, 6,0 bar |  |  | kpl. | 1
29 | 01.106. | Tlakový vzduch, linka 1 Trasa zahrnuje potrubí, armatury a tvarovky, kotvení, uložení, příruby, spojovací materiál, atd. Jedná se zejména o: - kohout uzavírací ruční, DN25, PN16, PP pro navaření – 1 ks - kohout uzavírací ruční, DN15, PN16, PP pro navaření – 1 ks - ventil redukční, ruční, pro tlakový vzduch, 0-10 bar, s manometrem, DN25 PN16, mosaz – 1 ks - ventil pojišťovací, pro tlakový vzduch, 6,0 bar, DN20 PN16, mosaz – 1 ks - trubka DN25, PN16, mat PP - celková délka 15 bm, - trubka DN25, PN16, mat PE, včetně temperace a izolace pro venkovní instalaci - celková délka 10 bm, - trubka DN15, PN16, mat PP - celková délka 10 bm, Uložení dle situace – plastové příchytky, na nerezových podpěrách a konzolách Medium: tlakový vzduch, 6,0 bar |  |  | kpl. | 1
30 | 01.201. | Trasa provozní vody, proplach - linka vápenného mléka 2 Trasa zahrnuje potrubí, armatury a tvarovky, kotvení, uložení, příruby, spojovací materiál, atd. Jedná se zejména o: - kohout uzavírací ruční, DN32 PN10, PVC-U pro lepení – 1 ks - kohout uzavírací ruční, DN15 PN10, PVC-U pro lepení – 2 ks - ventil mebránový, pneumatický, DN15 PN10, PVC-U pro lepení – 9 ks - kohout uzavírací ruční, DN15 PN10, PVC-U pro lepení, s výstupem pro hadici – 1 ks - ventil redukční, 0-10 bar, DN15 PN10, mosaz – 1 ks - trubka DN15 - DN32, PN10, mat PVC-U - celková délka 40 bm, - hadice 16/22, mat PVC, včetně 1x ostřikové pistole - celková délka 8 bm, Uložení dle situace – plastové příchytky, na nerezových podpěrách a konzolách Medium: provozní voda, 6,0 bar |  |  | kpl. | 1
31 | 01.202. | Neobsazeno |  |  |  | 0
32 | 01.203. | Trasa vápenného mléka, sycení 2 Trasa zahrnuje potrubí, armatury a tvarovky, kotvení, uložení, příruby, spojovací materiál Jedná se zejména o: - ventil membránový, uzavírací, ruční, DN25 PN10, PVC-U, přírubový – 1 ks - ventil membránový, uzavírací, pneumatický, DN25 PN10, PVC-U, přírubový – 2 ks - hadice 32/38, pro podtlak, mat PVC - celková délka 2 bm, - Hadice 19/26, mat PVC - celková délka 40 bm, včetně drátěného žárově zinkovaného žlabu Uložení dle situace – v žárově pozinkovaném žlabu, na podpěrách a konzolách Medium: 2% vápenné mléko, 4,0 bar |  |  | kpl. | 1
33 | 01.204. | Odkalení, přepad linky vápenného mléka 2 Trasa zahrnuje potrubí a tvarovky, kotvení, uložení, příruby, spojovací materiál Jedná se zejména o: - hadice 63/71, 5 bar, mat PVC - celková délka 30 bm, včetně žárově zinkovaného drátěného žlabu - hadice 19/26, 5 bar, mat PVC - celková délka 10 bm, včetně žárově zinkovaného drátěného žlabu Uložení dle situace – plastové příchytky, v žárově pozinkovaném žlabu, na podpěrách a konzolách Medium: vápenné mléko |  |  | kpl. | 1
34 | 01.205. | Neobsazeno
35 | 01.206. | Tlakový vzduch, linka 2 Trasa zahrnuje potrubí, armatury a tvarovky, kotvení, uložení, příruby, spojovací materiál, atd. Jedná se zejména o: - kohout uzavírací ruční, DN25, PN16, PP pro navaření – 1 ks - kohout uzavírací ruční, DN15, PN16, PP pro navaření – 1 ks - ventil redukční, ruční, pro tlakový vzduch, 0-10 bar, s manometrem, DN25 PN16, mosaz – 1 ks - ventil pojišťovací, pro tlakový vzduch, 6,0 bar, DN20 PN16, mosaz – 1 ks - trubka DN25, PN16, mat PP - celková délka 15 bm, - trubka DN25, PN16, mat PE, včetně temperace a izolace pro venkovní instalaci - celková délka 10 bm, - trubka DN15, PN16, mat PP - celková délka 10 bm, Uložení dle situace – plastové příchytky, na nerezových podpěrách a konzolách Medium: tlakový vzduch, 6,0 bar |  |  | kpl. | 1
36
37 |  | Trubní rozvody, vápenná voda
38 | 01.301. | Trasa provozní vody, proplach - sycení Trasa zahrnuje potrubí, armatury a tvarovky, kotvení, uložení, příruby, spojovací materiál, atd. Jedná se zejména o: - kohout uzavírací ruční, DN50 PN10, PVC-U pro lepení – 2 ks - kohout uzavírací ruční, DN40 PN10, PVC-U pro lepení – 6 ks - kohout uzavírací ruční, DN25 PN10, PVC-U pro lepení – 1 ks - kohout uzavírací ruční, DN15 PN10, PVC-U pro lepení – 1 ks - ventil solenoidový, uzavírací, DN40 PN10, 230V, 50 Hz, - 3 ks - ventil zpětný, DN40 PN10, PVC-U pro lepení – 3 ks - trubka DN50 – DN25, PN10, mat PVC-U - celková délka 50 bm, Uložení dle situace – plastové příchytky, na nerezových podpěrách a konzolách Medium: provozní voda, 6,0 bar |  |  | kpl. | 1
39 | 01.302. | Trasa vápenné vody předalkalizace Trasa zahrnuje potrubí, armatury a tvarovky, kotvení, uložení, příruby, spojovací materiál Jedná se zejména o: - klapka uzavírací mezipřírubová, nerez, ruční DN80, PN10 – 2 ks - klapka uzavírací mezipřírubová, nerez, se servohonem 230V, 50 Hz, bez napětí uzavřen, DN80, PN10 – 3 ks - Hadice 76/85, mat PVC - celková délka 40 bm, včetně drátěného žárově zinkovaného žlabu Uložení dle situace – v žárově pozinkovaném žlabu, na podpěrách a konzolách Medium: 0,1% vápenná voda, 1,0 bar |  |  | kpl. | 1
40 | 01.303. | Trasa vápenné vody doalkalizace Trasa zahrnuje potrubí, armatury a tvarovky, kotvení, uložení, příruby, spojovací materiál Jedná se zejména o: - klapka uzavírací mezipřírubová, nerez, ruční DN80, PN10 – 2 ks - klapka uzavírací mezipřírubová, nerez, se servohonem 230V, 50 Hz, bez napětí uzavřen, DN80, PN10 – 3 ks - Hadice 76/85, mat PVC - celková délka 50 bm, včetně drátěného žárově zinkovaného žlabu Uložení dle situace – v žárově pozinkovaném žlabu, na podpěrách a konzolách Medium: 0,1% vápenná voda, 1,0 bar |  |  | kpl. | 1
41 | 01.304. | Odkalení, přepad sycení Trasa zahrnuje potrubí a tvarovky, kotvení, uložení, příruby, spojovací materiál Jedná se zejména o: - hadice DN100, 5 bar, mat PVC - celková délka 10 bm, včetně žárově zinkovaného drátěného žlabu - hadice DN80, 5 bar, mat PVC - celková délka 40 bm, včetně žárově zinkovaného drátěného žlabu Uložení dle situace – plastové příchytky, v žárově pozinkovaném žlabu, na podpěrách a konzolách Medium: vápenné kaly |  |  | kpl. | 1
42 | 01.305. | Tlakový vzduch, sycení Trasa zahrnuje potrubí, armatury a tvarovky, kotvení, uložení, příruby, spojovací materiál, atd. Jedná se zejména o: - trubka DN15, PN16, mat PP - celková délka 20 bm, Uložení dle situace – plastové příchytky, na nerezových podpěrách a konzolách Medium: tlakový vzduch, 6,0 bar |  |  | kpl. | 1
43 | 01.306. | Dávkování kyseliny fosforečné Trasa zahrnuje potrubí, armatury a tvarovky, kotvení, uložení, příruby, spojovací materiál, atd. Jedná se zejména o: - kohout uzavírací ruční, DN15 PN10, PVC-U pro lepení – 3 ks - ventil zpětný, DN15 PN10, PVC-U pro lepení – 1 ks - trubka DN15, PN10, mat PVC-U - celková délka 30 bm, Uložení dle situace – plastové příchytky, na nerezových podpěrách a konzolách Medium: Kyselina fosforečná |  |  | kpl. | 1
44
45 |  | Demontáže
46 |  | V rámci dodávky technologie budou zdemontovány obě stávající linky přípravy a dávkování vápenného mléka. Každá stávající linka sestává zejména z: - 1x výsypka pytlovaného hydrátu - - materiálové provedení nerez - 1x dávkovač hydrátu - materiálové provedení ocel - 1x rozmíchávací nádrž vápenného mléka - materiálové provedení nerez - 1x elektrorozvaděč - 2x dávkovací čerpadlo - materiálové provedení litina - 1 kpl – trubní trasy – do DN32, ca 100 bm, materiálové provedení plast - 1 kpl – elektroinstalace Dále bude zdemontováno sycení a dávkování vápenné vody. - 1x sytič - průměr 3700 mm, materiálové provedení ocel, - 1x příslušenství a trubní rozvody vápenné vody ca 100 bm materiálové provedení ocel, plast - 1x elektrorozvaděč - 1 kpl – elektroinstalace Zdemontovaná technologie bude ekologicky zlikvidována. |  |  | kpl. | 1
47
48
49
PS 01 Technologická část strojní CELKEM:

## PS-02 Elektro část
Pol. | Pozice. | Popis položky | Typ | Výrobce | m.j. | Množ ství | Jedn. cena CZK/m.j. | Celková cena CZK
PS 02 Technologická část elektro
Nová zařízení a rozvaděče
1 |  | Jištěný napájecí přívod z RM 01 - do RM11 včetně kabelové trasy, včetně doplnění RM01 - do RM12 včetně kabelové trasy, včetně doplnění RM01 - do RM13 včetně kabelové trasy, včetně doplnění RM01 |  |  | kpl | 1
Úprava řídícího systému
25 |  | Propojení centrálního PLC s lokálními automaty je prostřednictvím protokolu ModBus TCP/IP. V PLC budou upraveny algoritmy řízení pro vzdálené řízení a koordinaci technologií vápenného hospodářství a zabezpečen sběr disponibilních dat. Součástí úprav bude zapracování dat do bilancí a alarmů a doplnění vizualizace na operátorském panelu na dozorně. Kromě datového propojení centrálního automatu a lokálními automaty se s jiným propojením nepočítá (hardwarová blokace, signál o poruše, apod.). Vnější datové komunikace (přenosy na dispečink provozovatele v Č. Budějovicích a J. Hradci) budou beze změn, stejně tak i vizualizace na PC na dozorně (obrazovka čerpání upravené vody na vodojemy). Řídící systém ÚV funkčně zůstává v dohledovém režimu s možností automatického odstavení z provozu s možností nastavit dle způsobu provozu a jeho momentálních podmínek pořadí a časovou sekvenci odpínání Rozsah úprav: - doplnění řídícího systému ÚV - softwarové úpravy - úprava v řídícím rozvaděči - komunikační propojení - oblsoužení hraničních zařízení |  |  | kpl | 1
Společné položky
40 |  | Dopracování technické dokumentace elektro |  |  | kpl. | 1
41 |  | Zkoušky a výchozí revize elektrických zařízení |  |  | kpl. | 1
42 |  | Přidružené výkony při realizaci |  |  | kpl. | 1
43
44
45
společné položky celkem
|  | PS-02 Technologická část elektro CELKEM: | [5 empty] | 0

## ON
Číslo |  | Měrná |  | Jednotková | Cena bez
položky | Popis | jednotka | Množství | cena | DPH v Kč
OSTATNÍ NÁKLADY
1 | zařízení staveniště | kpl | 1
2 | dokumentace provedení stavby, strojní a elektro část | kpl | 1
3 | dokumentace skutečného provedení, strojní a elektro část | kpl | 1
4 | individuální a komplexní zkoušky trvání 72 hod, | kpl | 1
5 | doplněk provozního řádu | kpl | 1
6 | Doklady požadované k předání a převzetí díla | kpl | 1
7 | účast při zkušebním provozu zajištění účasti technologa, strojaře a specialisty ASŘ při zkušebním provozu (předpokládaný rozsah prací pro jednotlivé odbornosti 20hodin), včetně dopravy) | kpl | 2
CELKEM OSTATNÍ NÁKLADY